## Slide 1: Vurdering af vindmålinger på Suðuroy

## Slide 2: Formål og resultater
Foreløbig undersøgelse om vindforholdene på Suðuroy og Húsahagi
  Kan de betragtes som statistisk identiske?
    Statistisk identiske (på overfladen) – JA!
    I forhold til relative størrelser – NEJ!
Lidt dybere dataanalyse viser en forskel på vindforholdene, der bør ikke undgås!

## Slide 3: Data
Testperiode for analyse af vinddata
  1/8 2016 00:00 – 26/10 2016 15:20
    Vinddata fra Húsahagi – 6 hastigheder / 2 retninger
    Vinddata fra Suðuroy – 5 hastigheder / 2 retninger
Træningsperiode for effektkurve:
  Okt. 2014 – Okt. 2015
    Vinddata fra Húsahagi
    Samlet produktion for Húsahagi

## Slide 4: Data Tidserier

## Slide 5: Data Tidserier

## Slide 6: Analyse af vinddata Statistisk undersøgelse
Standard stat-tests viser at vindhastighed på Húsahagi og Suðuroy burde være ens:
  Wilcoxon-rank test
  varianstest
Analyse af samtidighed viser en lille forskel og forsinkelse mellem sites!

## Slide 7: Analyse af vinddata Samlede tidserier

## Slide 8: Korrelationer i vinddata

## Slide 9: Korrelationer i forventet produktion Effektkurve afhængig af vindretning

## Slide 10: Konklusion
Foreløbige analyser af vindmålinger på Suðuroy:
  Det er forskel i vinddata ift. Húsahagi vinddata
    20 % i forskel mht. korrelation
    2 (±0,5) m/s i vindhastighed
  Det er forskel i vindproduktion ift. Húsahagi produktionsmodel
    25 % i forskel mht. korrelation
    1,8 (±0,3) MW i produktion
Vindforholdene er for følsomme ift. produktionen, at de ikke burde betragtes som identiske!